2013年度广东省建设工程优质奖评选广州市讲评会专家组讲评内容摘要（主要存在问题和不足）

（讲评摘要未经专家组确认，仅供参考）

一、土建方面：

（一）施工技术资料：

1、施工组织设计，未用公章，而是采用项目部章或者是资料专用章等，由于施工组织设计中的一些技术保证措施有可能会产生一些预算外的施工措施费用，而项目部章等不具备法律效力，有可能会给施工单位带来经济损失。

2、设计图纸会审中，出现部分待定的内容，但没有回复，也没有设计修改变更。

3、 施工中对图纸设计文件管理重视不够。图纸会审记录（二）缺少设计人员注册章；有的设计文件变更没有出图章和设计人员签名盖章；有的竣图中对设计变更内容未能进行及时修改，有的修改较随意，有些变更部分没有表示出来。

4、关于测量，放线，包括工程基线复核记录、工程坐标定位记录，多数“测量人”只有1个人签名，工程基线没有标注控制线位置。

5、天然地基的基坑开挖验收记录，是天然地基子分部验收的重要文件之一，一些工程设计单位有签名无盖章，监理单位没有盖总监执业印鉴。

6、回填土的检测，只做击实度检测（提供最佳含水量、容重等数据的检测），不做压实度检测；回填土密实度检验偏少。

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定，地基与基础分部包含地基处理、桩基、地下防水、混凝土基础等9个子分部工程，部分工程只有“桩基础”子分部和“地下结构”子分部（规范中没有这个子分部）的质量验收记录、质量验收登记表，但没有地基与基础分部工程的验收记录。

8、 部分项目缺少桩基检测方案，当受现场条件限制未进行抗压、抗拔静载检测时，缺乏充足的论证；混凝土灌注桩施工时对每503留置一组试件的规定执行不严格。

9、一些施工试验报告、施工记录不全。有的焊接、直螺纹连接试验数量偏少，施工前未进行工艺检验；有的砼试件超强（个别工程砼试块超标3个等级以上）、超龄未及时按规定处理；砂浆试块抗压强度达到设计强度300%（M5），有的同一层混凝土试件未注明部位。

10、混凝土同条件养护试块普遍偏少，大多为同一强度等级只留置2组试块，而《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002规定，同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组。

11、标准养护和同条件养护试块的强度质量评定基本都是采用旧规范，《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010已于2010年12月1日起实施了。砌体砂浆同样存在类似情况，《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011于2012年5月1日起施行，对砌筑砂浆的合格验收条件进行了修改，同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍（比原规范增加10%），同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85％ （比原规范增加10%）。

12、商品混凝土，水泥、砂、石等组卷分开摆放，体现不出可追溯性；建议以预拌混凝土出厂质量证明书为排列顺序进行组卷，水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加剂、混凝土配合比设计报告、砼施工配料通知单、混凝土搅拌记录、厂家提供的砼抗压强度检验报告、砼抗渗等级检验报告等，作为砼质量证明书的附件，按混凝土的进场时间进行组卷。

13、结构实体检验资料存在同条件试块留置、高强混凝土抽芯、钢筋保护层检测数量不足的问题。

14、部分项目玻璃幕墙工程钢化玻璃检测资料不充足，楼层周边设置栏杆时缺少相关耐撞击性能检测和论证；石材幕墙缺少硅酮胶相容性、抗污染性检测。

15、 玻璃的产品质量证明文件，部分工程只有合格证，或者合格证的所填面积数量远小于实际数量，没有“3C”认证标识，没有强制性产品认证证书，无钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃的产品检验报告。

16、幕墙工程的设计计算书，未经原工程结构设计单位审核、确认。

17、装修材料相当部分的工程质量证明文件只是有产品合格证，厂家提供的定期检验报告，进场复验报告少，尤其是木材的燃烧性能、花岗石的放射性、人造木板的甲醛含量等。

18、屋面、墙面使用的挤塑泡沫保温板材料缺少燃烧性能检测指标。屋面保温隔热材料一般只做导热系数检验，没有做抗压强度或压缩强度、燃烧性能的检验；浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数、耐沾污性能等检验基本没做。

19、 沉降观测、垂直度观测方面：

⑴ 报告不规范，有的未见观测方案。没有明确使用的仪器和设备、没有明确观测人员、没有明确观测线路、观测点布置图、没有明确观测周期、没有明确停止观测的基本条件。

⑵ 沉降观测频率未按主体阶段1~2层一次、装修阶段每月一次、竣工后使用每3个月一次进行，有的项目只观测到主体完成，在工程后期荷载仍在增加时，就停止了观测。

⑶ 有的项目观测成果报告不符合JGJ 8-2007《建筑变形测量规范》的有关规定，没有沉降量-荷载-时间关系曲线图、没有沉降曲线图等重要图表。

⑷ 垂直度观测未绘制观测平面图，欠标高层高测量记录，垂直度偏差方向不明确。

⑸ 沉降观测没有观测结论等，没有第三方沉降观测报告。

20、个别工程的子分部、分项，甚至是子分项都有“中间验收交接记录”，这是理解上的误区，应该按不同的施工单位进场作业，才应该有“中间验收交接记录”。

21、工程验收资料不够完善。有的分部分项验收手续不够完备，人员不到位；有的基础、主体结构验收不及时；一些隐蔽工程验收、基线复核签证内容不具体；一些项目在验收时项目名称、面积、验收时间等内容前后有矛盾，缺乏相关佐证材料。

22、施工日志内容记录不全面，空白较多，缺乏针对性，未能全面反映施工过程情况；部分项目未能提供施工日志等。

（二）工程现场实物：

1、屋面分格缝的设置位置不合理，造成女儿墙泛水因热胀冷缩造成开裂、泛碱。一些屋面分隔缝填缝材料起鼓，有的采用了柔性材料填缝。

2、设备管道支架根部有锈蚀，未设置保护墩。

3、女儿墙根部泛水、落水口做法不规范，散水坡度不明显；屋面天沟排水不通畅，侧排地漏未采用三面立体雨水罩。

4、进出楼梯间、电梯机房的门上部缺雨棚，下部缺挡水坎。

5、有的天面细部不够精细，细部工艺措施有待提高。

6、突出屋面的构件（变形缝盖板、烟道、反梁等）可踏面与女儿墙较近，防护高度不足；不上人屋面爬梯下端距地面高度偏低。

7、屋面的排汽道、排汽管设置不合理，管径小、高度低、缺保护墩或位置不当，不能有效、及时的排除保温层下渗入的水份，减低防水、保温隔热的性能。

8、屋面设计应有2道防水，实际做法只在挤塑板上做了砂浆或是细石混凝土找平层，而这些找平层又因细石混凝土保护层太薄，或是强度不够等，在终凝后很快出现开裂现象，起不到防水层的作用；将其作为一道防水层是不满足要求的。

9、屋面梁下的墙体水平水平裂缝没有得到有效的治理。

10、天棚抹灰的平整度普遍较差。

11、有的地下室、设备用房、屋面电梯机房的内墙抹灰及天棚批灰与其他分部工程质量相比，显得比较粗糙。一些室内墙身抹灰阴角部位不够顺直，空鼓较多；个别工程墙体出现开裂较多。

12、一些铝合金窗安装质量控制不严，一些限位装置安装不到位；有的打胶不严密，个别门页活页装反，有的门制作不够精细，有些门框出现退缝现象、油漆不均匀、门冒头出现没油漆现象。

13 、电梯前室、公共走道部位墙砖、地砖、贴脚线有空鼓；消防楼梯的抹灰线脚不够顺直。

14、地下室的外侧墙、基础底板或多或少都有渗漏水的现象。

15、穿楼（屋面）板的管线的周边没有采用弹性材料嵌填，出现渗漏概率比较大。

16、 外墙砖黏贴后不进行养护，墙面不设分格缝或分格面积过大，致使墙面出现空鼓、开裂；甚至出现嵌缝龟裂而泛碱、甚至渗水等现象。

17、在管线边、局部、边角的交叉污染还比较多，边角的细部处理方法还有待提高。

二、设备安装方面：

（一）水电设备资料：

1、材料见证抽检覆盖不全或批次不全。

2、管道试压，有的按楼层或立管完成后，未见整个系统试压，有的试压数据填写不准确。

3、排污管灌水试验层段划分不准确，应按层而非按主管。

4、缺承压排水管和热水管系统试验记录，有的喷淋头未做密封性试验，湿式报警阀未做渗漏试验。

5、防雷、接地电阻测试记录不全，不少未做整个系统的测试记录。

6、照明系统欠全负荷试运行记录。

7、有的项目缺柔性短管防火检测报告。

8、有的分部资料中存在不少复印件。

9、图纸会审记录待定问题未见闭合。

（二）工程现场实物：

1、有的管线支（吊）架间距过大，在转弯或干管引出支管处无支（吊）架。

2、有的管道出现二次污染，个别管线穿墙未装套管。

3、个别插座地线有串接现象，有的接地干线、地线端子接线多于3根。

4、个别项目未见供电干线首末端重复接地，有的封闭母线段之间漏跨接，个别项目甚至利用母线外壳作接地干线。

5、电机接线端或天花内灯头、探头等连接金属软管过长，有的无金属索头，电线外露。

6、有的湿式报警阀警铃安装位置不适当，应安装在人员听到铃声的地方。

7、有的管道保温不严密，个别脱落。

8、个别边长≥630mm的风阀未设单独支架，个别风管转弯处未设导流片。

9、弱电（电讯、有线电视等）管线布置较随意，安装工艺水平有待提高。

2013年6月3日